|  | DZ47NL1-100系列剩余电流动作断路器 使 用 说 明 书 - 环宇高科有限公司 年 月 |
| --- | --- |

|  | 设计文件名称 |  |  | 使 用 说 明 书 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号、名称 |  |  | DZ47NL1-100系列剩余电流动作断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 3 页 |  | 第 1 页 |  |
|  | 1 范围 DZ47NL1-100系列电磁式剩余电流动作断路器适用于交流50Hz/60Hz，额定电压240V(2P)、415V(4P)，额定电流至100A的线路中，主要用作人身触电保护，也可对因用电设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险提供保护。 该断路器符合IEC61008-1、GB/T 16916.1《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则》等标准的要求。 2 型号及其含义 DZ47 N L1 - 100 / 2P 40A 30mA 额定剩余动作电流 额定电流 极数 壳架等级 电磁式剩余电流动作断路器 系列代号 产品代号 3 基本规格及主要技术参数 3.1 主要技术参数 见表1 表1 项 目; 参 数. 标 准; GB/T 16916.1、GB/T 16916.21、IEC61008-1. 额定电压Ue; 240V(2P)、415V(4P). 额定绝缘电压Ui; 500V. 额定冲击耐受电压Uimp; 4kV. 极 数; 2P、4P. 额定电流In; 16A,25A, 32A,40A,50A, 63A ,80A,100A. 额定剩余电流In; 10mA(16A,25A,32A,40A),30mA,50mA,100mA,300mA. 类 型; AC型、A型，电磁式. 额定接通分断能力Im; 1000A. 额定剩余接通分断能力Im; 1000A. 额定限制短路能力Inc; 10kA. 额定剩余限制短路能力Ic; 10kA. |
| 描 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资 料 来 源 |  | 编 制 |  |  |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校 对 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准化 |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提出部门 |  | 审 定 |  |  |  |  |
|  | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |

|  | DZ47NL1-100系列剩余电流动作断路器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 3 页 |  |  | 第 2 页 |  |  |
|  | 3.2 剩余电流分断时间 见表2 表2 剩余电流类型; IΔn （mA）; In （A）; 最大分断时间（s）. IΔn; 2IΔn; 5IΔn; 250mA. A型和AC型 在交流剩余电流 （有效值）等于下列值时; ＞30; 任何值; 0.1; 0.1; 0.04; —. ≤30; 0.1; 0.1; —; 0.04. A型 在半波脉动剩余电流 （有效值）等于下列值时; IΔn （mA）; In （A）; 最大分断时间（s）. 1.4I△n; 2.8I△n; 7I△n; 0.35A. ＞30; 任何值; 0.1; 0.1; 0.04; —. ≤30; 0.1; 0.1; —; 0.04. 3.3 断路器使用铜导线连接(导线选用见表3)，接线端子拧紧力矩为2.0 N·m～2.5 N·m 。 表3 额定电流In （A）; 16、20; 25; 32; 40、50; 63; 80; 100. 导线截面积（mm2); 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35. 4 正常工作条件和安装条件 4.1 周围空气温度上限值不超过＋70℃，下限值不低于－25℃，24h内平均值不超过＋35℃。 4.2 安装地点的海拔不超过2000 m。 4.3 安装地点的大气相对湿度在最高温度+40℃时不超过50％，在较低温度下可以有较高的相对湿度。最湿月的平均最大相对湿度不超过90％，同时该月的月平均温度不超过＋25℃，由于温度变化产生在产品表面上的凝露，应采取防护措施。 4.4 污染等级为2级。 4.5 防护等级为IP20。 4.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ级。 4.7 剩余电流动作断路器采用TH35-7.5型标准导轨安装。 4.8 安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍。 4.9 剩余电流动作断路器应垂直安装，手柄向上为接通电源位置，安装处应无显著冲击和振动。 5 使用与维护 5.1 剩余电流动作断路器对同时接触被保护电路中两线引起的触电危险，不能进行保护。 5.2 剩余电流动作断路器的输入端接电源，输出端接负载，否则将导致脱扣线圈烧毁。 5.3 电源均应通过剩余电流动作断路器连接负载，不得使其中任何一线“体外循环”，否则剩余电流动作断路器将无法带负载工作。 5.4 安装前应检查产品名牌上的技术参数是否与实际使用相匹配，同时应选用与产品相匹配的导线截面进行安装。 |
| 描 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | DZ47NL1-100系列剩余电流动作断路器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 3 页 |  |  | 第 3 页 |  |  |
|  | 5.5 剩余电流动作断路器进行动作特性测试时，应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器，严禁用直接触碰接地装置或直接短路的试验方法。 5.6 剩余电流动作断路器在安装或运行一定时期后，均应在合闸通电状态下，按下试验按钮，剩余电流动作断路器应动作，以此检查保护性能是否正常可靠，失常时应停止使用。 5.7 剩余电流动作断路器因被保护电路发生故障而分闸后，必须查明原因，故障解除后方能合闸。 5.8 剩余电流动作断路器的保护特性出厂时均已检定，不可自行拆装或随意调节。 5.9 剩余电流动作断路器在运输、保管和使用中均不得跌落和经受雨雪侵蚀。 6 外形尺寸和安装尺寸见图 7 订货须知 订货时必须说明剩余电流动作断路器型号、极数、额定电流值、额定剩余动作电流、台数等。 例如：DZ47NL1-100系列剩余电流动作断路器，额定电流为80A，极数2P，额定剩余动作电流30mA， A型，1000台，则表示为DZ47NL1-100/2P 80A A型 30mA 1000台。 公司承诺 在用户遵守使用、保管条件及产品封印完好的前提下，自产品生产日期起十八个月内，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用的，本公司负责无偿修理或更换。超过保修期的，需有偿修理，但因下述情形引起损坏的，即使在保修期内亦作有偿修理： - 由于使用错误，自行改造及不适当的维修等原因； - 超过标准范围要求使用； - 购买后由于摔落及运输中发生损坏等原因； - 地震、火灾、雷击、异常电压、其他天灾及二次灾害等原因。 如有问题请于经销商或本公司客户服务部门联系。 尊敬的客户： 为了保护我们的环境，产品报废时，请做好产品或者零件材料的回收工作。对于不能回收的材料，也请做好相应的处理，非常感谢您的合作与支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图总号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |